## Sheet1
Technical Specification and list of requirements / Технічна специфікація та перелік вимог
Name of the company / Найменування компанії:
| IOM reference / Реєстр. номер МОМ: | RFQ #UA1-2023-7094-7099
Date / Дата
№ | Item | Назва товару | Specifications | Специфікація | Remark / Примітка | Delivery schedule, calendar days from contract signature / Термін доставки, календарних днів з моменту підписання контракту | Unit of measure / Одиниця виміру | Q-ty, items / К-ть, шт. | Technical specification of the company/ Технічна специфікація заявника | Manufacturer and country of Origin / Виробник та країна походження | Warranty terms; information on provision of official warranty for the Goods on the territory of Ukraine / Гарантійні умови; інформація щодо надання офіційної гарантії на Товар на території України | Units / Одиниця | Total q-ty, units / Загальна к-ть, одиниць | Delivery schedule proposed for delivery of all required q-ty of the Goods, calendar days from contract signature / Графік запропонований для виконання доставки всієї необхідної кількості Товару, календарних днів з моменту підписання контракту
1 | Diesel generator 330 kVA, 240 kW | Дизельний генератор 330 кВА, 240 кВт | Voltage (V) - 400/230; Power kW - no less 264; Power kVA - no less 330; The number of phases is Three-phase; Type of fuel - Diesel; Number of cylinders - 6 cylinders - in line; Air intake and cooling - Turbo Charged and Intercooled (Air to Air); The cooling method is Water Cooled; Alternator type – Synchronous; Frequency of revolutions - no less 1500 min; The power factor - no less 0.8; Current frequency - 50 Hz; Engine type - 4-stroke; Insulation class - H; Protection class - IP22; Execution: in a casing for every weather. Warranty: at least 12 months | Напруга (В) - 400/230; Потужність кВт - не менше 264; Потужність кВА - не менше 330; Кількість фаз - Трифазний; Вид палива - Дизель; Число циліндрів - 6 циліндрів - в лінію; Забір повітря та охолодження - Турбонаддув і проміжне охолодження (повітря-повітря); Спосіб охолодження - водяне охолодження; Тип альтернатора – Синхронний; Частота обертів - не менше 1500 хв; Коефіцієнт потужності - не менше 0.8; Частота струму - 50 Гц; Тип двигуна - 4-тактний; Клас ізоляції - H; Клас захисту - IP22; Виконання: у всепогодному кожусі. Гарантія: мінімум 12 місяців | Example - Aksa AD-330 or equivalent with no worse technical parameters / Приклад - Aksa AD-330 або еквівалент з не гіршими технічними параметрами | no more than 30 calendar days / не більше 30 календарних днів | pcs. / шт. | 3 |  |  |  | pcs. / шт. | 3
2 | Diesel generator 165 kVA, 120 kW | Дизельний генератор 165 кВА, 120 кВт | Voltage - 220 V/ 380 V; Power kW – no less 132; Power kVA – no less 165; Number of phases is Three-phase; Type of fuel - Diesel; Start type - Electric start (Automatic); Alternator type – Synchronous; Cooling system - Liquid; Frequency of revolutions - no less 1500 min; The power factor - no less 0.8; Current frequency - 50 Hz; Engine type - 4-stroke; Insulation class - H; Degree of protection - IP 54; Execution option - In a casing for every weather; Warranty: at least 12 months | Напруга - 220 В/ 380 В; Потужність кВт – не менше 132; Потужність кВА – не менше 165; Кількість фаз - Трифазний; Вид палива - Дизель; Тип запуску - Електростарт (Автоматично); Тип альтернатора – Синхронний; Система охолодження - Рідинне; Частота обертів - не менше 1500 хв; Коефіцієнт потужності - не менше 0.8; Частота струму - 50 Гц; Тип двигуна - 4-тактний; Клас ізоляції - H; Ступінь захисту - IP 54; Варіант виконання - У всепогодному кожусі; Гарантія: мінімум 12 місяців | Example - Depco DK-165 or equivalent with no worse technical parameters / Приклад - Depco DK-165 або еквівалент з не гіршими технічними параметрами | no more than 30 calendar days / не більше 30 календарних днів | pcs. / шт. | 1 |  |  |  | pcs. / шт. | 1
3 | Diesel generator 125 kVA, 100 kW | Дизельний генератор 125 кВА, 100 кВт | Voltage - 220/380 V; Power kW – no less 100; Power kVA – no less 125; Number of phases - Three-phase; Type of fuel - Diesel; Engine cooling - closed forced water; Voltage regulation - automatic; Speed mode - electrical control; Shaft rotation speed - no less 1500 rpm; The power factor - no less 0.8; Current frequency - 50 Hz; Insulation class - H; Protection class - IP23; Execution option - in a casing for every weather; Warranty: at least 12 months | Напруга - 220/380 В; Потужність (кВт) – не менше 100; Потужність (кВА) – не менше 125; Кількість фаз - Трифазний; Вид палива - Дизель; Охолодження двигуна - закрите примусове водяне; Регулювання напруги - автоматичне; Швидкісний режим - електричний контроль; Швіидкість обертання валу - не менше 1500 об/хв; Коефіціент потужності - не менше 0.8; Частота струму - 50 Гц; Клас ізоляції - H; Клас захисту - IP23; Варіант виконання - у всепогодному кожусі; Гарантія: мінімум 12 місяців | Example - PROFI-TEC 125-3 Power MAX or equivalent with no worse technical parameters / Приклад - PROFI-TEC 125-3 Power MAX або еквівалент з не гіршими технічними параметрами | no more than 30 calendar days / не більше 30 календарних днів | pcs. / шт. | 1 |  |  |  | pcs. / шт. | 1
4 | Diesel generator 12 kW | Дизельний генератор 12 кВт | Output voltage - 220/380 V; Nominal power - no less 12 kW and no more 13 kW; The number of phases is Three-phase; Type of fuel - gasoline; Start type - electric starter, manual; Cooling - air; Alternator type - synchronous; Engine type - 4-stroke; Power grid frequency - 50 Hz; Protection class - IP23; Warranty: at least 12 months | Вихідна напруга - 220/380 В; Номінальна потужність - не менше 12 кВт та не більше 13 кВт; Кількість фаз - Трифазний; Вид палива - бензин; Тип запуску - електростартер, ручний; Охолодження - повітряне; Тип альтернатора - синхронний; Тип двигуна - 4-тактний; Частота електромережі - 50 Гц; Клас захисту - IP23; Гарантія: мінімум 12 місяців | Example - Senci SC15000 or equivalent with no worse technical parameters / Приклад - Senci SC15000 або еквівалент з не гіршими технічними параметрами | no more than 30 calendar days / не більше 30 календарних днів | pcs. / шт. | 3 |  |  |  | pcs. / шт. | 3
5 | Diesel generator 9 kW | Дизельний генератор 9 кВт | Nominal voltage, V - 220 / 380; Nominal power - no less 9 kW and no more 10 kW; Number of phases - Three-phase; Type of fuel - Diesel; Alternator type - Synchronous; Starting system - Electric start; Cooling system - Air; Operating mode - Backup; Frequency, Hz - 50; Warranty: at least 12 months | Номінальна напруга, В - 220 / 380; Номінальна потужність - не менше 9 кВт та не більше 10 кВт; Кількість фаз - Трифазний; Вид палива - Дизель; Тип альтернатора - Синхронний; Система пуску - Електричний пуск; Система охолодження - Повітряна; Режим роботи - Резервний; Частота, Гц - 50; Гарантія: мінімум 12 місяців | Example - Hi-earns DG14000SE3 or equivalent with no worse technical parameters / Приклад - Hi-earns DG14000SE3 або еквівалент з не гіршими технічними параметрами | no more than 30 calendar days / не більше 30 календарних днів | pcs. / шт. | 1 |  |  |  | pcs. / шт. | 1
6 | Diesel generator 8 kW | Дизельний генератор 8 кВт | Nominal voltage, V - 220 / 380; Nominal power - no less 8 kW and no more 9 kW; Number of phases - Three-phase; Type of fuel - Diesel; Alternator type - Synchronous; Starting system - Electric start; Cooling system - Air; Operating mode - Backup; Frequency, Hz - 50; Warranty: at least 12 months | Номінальна напруга, В - 220 / 380; Номінальна потужність - не менше 8 кВт та не більше 9 кВт; Кількість фаз - Трифазний; Вид палива - Дизель; Тип альтернатора - Синхронний; Система пуску - Електричний пуск; Система охолодження - Повітряна; Режим роботи - Резервний; Частота, Гц - 50; Гарантія: мінімум 12 місяців | Example - Hi-earns DG11000SE3 or equivalent with no worse technical parameters / Приклад - Hi-earns DG11000SE3 або еквівалент з не гіршими технічними параметрами | no more than 30 calendar days / не більше 30 календарних днів | pcs. / шт. | 7 |  |  |  | pcs. / шт. | 7
7 | Generator, 3-phase, 380-400V, 8 kW (up to 11 kW) | Генератор, 3-х фазний, 380-400В, 8кВт (до 11 кВт) | Voltage frequency - 50 Hz; Number of phases - 1/3; Voltage - 380-400V; At least 1 outlet for 380-400V; At least 1 outlet for 220V; Generator type - Synchronous; Nominal capacity - not less than 8 kW; Starting system - manual or electric starter; Engine / generator cooling - air; The power factor - 0.8; Fuel type - diesel; The generator winding material - copper; Warranty - minimum 12 month; Documents to be submitted with the offered product: Certificate/Declaration of Conformity of products with updated term of validity. Own Technical Specifications/Technical Passport/Catalogue for products. (technical review will be considered up to 11 Kw because of different capacity available for different brand and model) | Частота напруги - 50 Гц; Кількість фаз - 1/3; Напруга - 380-400В; Мінімум 1 розетка на 380-400В; Мінімум 1 розетка на 220В; Тип генератора - Синхронний; Потужність номінальна - не менше 8 кВт; Система запуску - ручний або електричний стартер; Охолодження двигуна / генератора - повітряне; Коефіцієнт потужності - 0.8; Тип палива - дизель; Матеріал обмотки генератора - мідь; Гарантія, не менше - 12 місяців; Документи, що подаються разом із пропонованим товаром: Сертифікат/Декларація відповідності продукції з оновленим терміном дії. Власні ТУ/Техпаспорт/Каталог на продукцію. (технічний огляд розглядатиметься до 11 кВт через різну потужність, доступну для різних марок і моделей) | N/A | no more than 30 calendar days / не більше 30 календарних днів | pcs. / шт. | 1 |  |  |  | pcs. / шт. | 1
8 | Generator, 1-phase, 220V, 8 kW (up to 11kW) | Генератор, 1-х фазний, 220В, 8кВт (до 11 кВт) | Voltage frequency - 50 Hz; Number of phases - 1; Voltage - 220V; Sockets type: At least one outlet 1x16A (220V) and at least one outlet 1x32A (220V) Generator type - Synchronous; Nominal capacity - not less than 8 kW; Starting system - manual or electric starter; Engine / generator cooling - air; The power factor - 0.8; Fuel type - gasoline; The generator winding material - copper; Weight - up to 110 kg; Warranty - at least 12 month; Documents to be submitted with the offered product: Certificate/Declaration of Conformity of products with updated term of validity. Own Technical Specifications/Technical Passport/Catalogue for products. (technical review will be considered up to 11 Kw because of different capacity available for different brand and model) | Частота напруги - 50 Гц; Кількість фаз - 1; Напруга - 220В; Тип розеток: мінімум одна розетка 1x16A (220V) і мінімум одна розетка 1x32A (220V) Тип генератора - Синхроний; Потожність номінальна - не меньше 8 кВт; Система запуску - ручний або електричний стартер; Охолодження двигуна / генератора - повітряне; Коефіцієнт потужності - 0.8 Тип палива - бензин; Матеріал обмотки генератора - мідь; Вага виробу - не більше 110 кг; Гарантрія не меньше -12 місяців; Документи, що подаються разом із пропонованим товаром: Сертифікат/Декларація відповідності продукції з оновленим терміном дії. Власні ТУ/Техпаспорт/Каталог на продукцію. (технічний огляд розглядатиметься до 11 кВт через різну потужність, доступну для різних марок і моделей) | N/A | no more than 20 calendar days / не більше 20 календарних днів | pcs. / шт. | 4 |  |  |  | pcs. / шт. | 4
Authorized Signature / Підпис уповноваженої особи:
Name of Signatory / ПІБ уповноваженої особи:
Designation Title of Signatory / Посада уповноваженої особи:
[affix stamp /поставити печатку]
Phone / Телефон:
E-mail: